附件5

2021年宁海县农产品田头仓储保鲜冷链设施

建设项目验收方案

为确保我县2021年农产品田头仓储保鲜冷链设施项目建设质量，根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于全面推进农产品产地冷藏设施建设的通知》（农办市〔2021〕7号）和《宁波市农业产业化工作领导小组办公室关于宁波市农产品田头仓储保鲜冷链设施建设申报工作的通知》（甬农产办〔2021〕11号）要求，结合《2021年宁海县农产品田头仓储保鲜冷链设施建设实施方案》（以下简称《实施方案》），制定本项目验收方案。

一、验收原则

坚持突出重点和统筹兼顾相结合原则，以查验仓储保鲜冷链设施核心建设内容、功能、运行是否达标为重点，兼顾查验预冷及配套设施设备。坚持实效实用和科技支持相结合原则，支持推动先进技术、先进设备应用示范，建设一批技术先进、功能实用、具有示范推广效应的仓储保鲜冷链设施。坚持高效推进和安全生产相结合原则，加快推进仓储保鲜冷链设施建设进度，采取分批分次方式对完工项目进行验收，完成一个、验收一个。将农产品田头仓储保鲜冷链设施运行使用安全作为验收的重要内容，确保设施使用安全。

二、验收依据

验收依据为《农业农村部农产品仓储保鲜冷链建设参考技术方案（2020年版）》和《实施方案》，由县农业农村局编制四种类型仓储保鲜冷链设施和预冷及配套设施设备的验收表、验收注意事项（详见附表）。

三、验收范围

（一）验收对象。按规定程序获得2021年农产品田头仓储保鲜冷链设施建设项目批复，并已完成建设内容的实施主体。

（二）验收内容

1.验收项目总体完成情况，重点查验实施主体资质、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等是否符合申报内容。

2.验收项目技术达标情况，重点查验批准建设的农产品田头仓储保鲜冷链设施库体结构、保温材料、制冷设备及相关配套设施达标情况。

3.验收实施资料归档情况，重点包括施工前中后关键节点影像资料（全景和近景）和采购预冷及配套设施设备的合格证、说明书、合法票据等相关资料，所有票据日期须在规定建设期内，票据填写的内容与实物必须相符。

4.要重点核查申报的预冷及配套设施设备市场价格，县农业农村局组织专家进行复核。

5.验收时要确保设施设备已经运行24小时以上，现场验收时正常运转。

四、验收程序

（一）主体申请。项目实施主体完成项目建设后，通过农业农村部新型农业经营主体信息直报系统或农业农村部重点农产品市场信息平台农产品仓储保鲜冷链物流信息系统自主向县农业农村局提出验收申请，填写项目竣工验收申请表，并向县农业农村局提交以下纸质材料装订成册一式三份。

1.验收申请表；

2.实施主体营业执照复印件（加盖红章）；

3.项目设施用地证明材料复印件；

4.主体工程施工单位营业执照复印件（加盖红章）；

5.主体工程施工合同（含概算表），总平面布置图，施工断面图，地坪基础施工图等图纸；

6.合法有效票据及财务转账凭证复印件（加盖红章）；

7.图片及影像截图彩色打印资料；

8.其他资料。

（二）县级验收。县农业农村局组织有关专家在收到验收申请后15个工作日内完成实地查验工作，做到建成一个、验收一个。验收内容设施建设的规范性、申报内容的一致性、技术方案的符合性、合同及票据的真实性合规性有效性、图片视频资料的完整性等，对验收合格的设施库内净面积进行测量，按补助标准测算补助金额，在资金盘子允许的前提下，实施建设库容超过计划建设库容的可按实际库容核定补助资金。对不符合验收要求的项目，及时通知实施主体进行整改。验收合格的的项目，县级验收表报市农业农村局备案。

实施主体或建设地点未经批准擅自更改的，不予验收。

（三）资金拨付。实施主体在项目通过县级验收合格后，在农业农村部直报系统上提交资金拨付申请，由县农业农村局进行核定。将拟补助项目情况按规定进行网上公示，经公示无异议后，项目补助资金由县农业农村局、县财政局联合行文下达，由属地镇乡街道拨付给实施主体。对享受补助的仓储保鲜冷链设施设立专门的标识和编号。县财政局按规定做好资金保障和监管工作。

五、工作要求

1.各地要高度重视农产品田头仓储保鲜冷链设施建设工作，落实项目日常监管责任，加强技术指导服务，切实提高项目建设质量，保障资金及时拨付到位。

2.要统一验收标准，对不符合标准和规范的，特别是存在安全隐患的设施必须要求实施主体进行彻底整改，整改完成后再组织验收。

3.要严格落实信息公开制度，对实施主体、验收结果、补助资金等相关信息，按程序依法公开公示，接受社会监督。

附表：宁海县农产品田头仓储保鲜冷链设施验收表及验收注意事项

附表1

宁海县农产品田头仓储保鲜冷链设施

（简易/切换式通风贮藏库）验收表

| 建设单位 |  |
| --- | --- |
| 建设地点 |  | 建成时间： |
| 建设类型 | 贮藏窖( 简易式通风贮藏库( 切换式通风贮藏库( |
| 通风贮藏库 规格 | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m³ | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m³ | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m³ | （ ）间 |
| 贮藏窖结构 | 半地下( 地下( 地上( | 建设总库容（ ）m³ |
| 保温类型 | 聚氨酯喷涂( 彩钢保温板( 覆土( 保温层厚度（ ）cm |
| 通风库结构 | 土建( 组合式( | 保温类型 | 聚氨酯喷涂( 彩钢保温板( |
| 通风设备 | 压缩机（ ）台；冷风机（ ）台；通风机（ ）台；是否有通风管路（ ）；是否有自动控制装置（ ） |
| 序 号 | 验收项目 | 验收情况 |
| 1 | 合同、付款凭证、合格证等相关资料是否齐全 |  |
| 2 | 施工前中后影像资料（全景和近景）是否与现场相一致 |  |
| 3 | 通风设施数量、参数、型号是否与上传材料一致 |  |
| 4 | 通风贮藏窖/库是否配备保温门，门上是否有安全锁 |  |
| 5 | 屋顶防水层是否有渗漏或积水现象 |  |
| 6 | 设施设备是否能正常运行 |  |
| 7 | 通风贮藏库内通风效果是否能满足设计要求 |  |
| 8 | 建设主体需提供工程质量承诺书 |  |
| 9 | 其它 |  |
| 验收结论 | 验收组成员签字： 年 月 日 |

注意事项：简易/切换式通风贮藏库设计、施工、验收按照《农业农村部农产品产地冷藏保鲜设施建设参考技术方案（试行）》相关要求执行。简易/切换式通风贮藏库除应符合工程验收有关规范外，还需注意屋顶防水层不得有渗漏或积水现象。如验收发现不符合标准和规范的情况，特别是存在安全隐患的通风库要严禁使用，必须进行彻底整改，消除隐患后方可投入使用。

附表2

宁海县农产品田头仓储保鲜冷链设施

（机械冷库/气调库）验收表

| 建设单位 |  | 新建（ ） 改建（ ） |
| --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 建成时间： |
| 建设类型 | 预冷库( 冷藏库( 冷冻库( 气调库( |
| 冷库规格 | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m³ | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m³ | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 | 单库容:（ ）m³ | （ ）间 |
| 库体结构 | 土建式( 组合式( | 建设总库容（ ）m³ |
| 改建项目 | 制冷设备( 库体保温层( |
| 保温类型 | 聚氨酯喷涂( 彩钢保温板( | 厚度（ ）cm |
| 制冷设备 | 压缩冷凝机组（ ）台；冷风机（ ）台 |
| 设备配置 | 压缩机型号（ ），冷风机型号 （ ） |
| 序号 | 验收项目 | 验收情况 |
| 1 | 合同、付款凭证、合格证等相关资料是否齐全 |  |
| 2 | 施工前中后影像资料（全景和近景）是否与现场相一致。改建项目中已淘汰、报废的设施设备视频资料和处置声明是否齐全 |  |
| 3 | 制冷设备的数量、参数、型号是否与上传资料一致 |  |
| 4 | 是否配备保温门，门上是否有安全锁 |  |
| 5 | 设施设备是否能正常运行 |  |
| 6 | 是否做过气密性处理 | 气调库填写 |  |
| 7 | 气调库是否配置制氮机、二氧化碳脱除机等气调设备；是否配备安全阀和平衡袋；制氮机的富氧排出管是否引出至室外安全地带；气调库门上是否设置观察窗 |  |  |
| 8 | 需提供工程质量承诺书 |  |
| 9 | 其它 |  |
| 验收结论 | 验收组成员签字： 年 月 日 |

注意事项：

机械冷库/气调库相关设计、施工、验收按照《农业农村部农产品产地冷藏保鲜设施建设参考技术方案（试行）》要求执行。如验收发现不符合标准和规范的情况，特别是存在安全隐患的冷库要严禁使用，必须进行彻底整改，消除隐患后方可投入使用。

（一）机械冷库验收时应注意：当环境温度不超过35℃，单间组合式冷库库容为100-1000立方米时，空库温度从室温降到0℃时间不超过3小时；单间库容大于1000立方米时，空库温度从室温降到0℃时间不超过4小时。电控箱应装在通风良好，防雨防晒位置，电控系统应具备热保护、相序保护。土建施工质量，保温施工质量、工程外观等方面参照有关国家标准或目测、手感等方式验收。验收须提供相关资料包括：保温材料应提供由检测机构出具的检测报告（复印件）；制冷压缩机组，冷风机应提供出厂检验合格证（复印件）；项目竣工检验报告应提供由第三方出具的竣工检验报告，并出具工程质量承诺书。其它未列指标以设计图纸为准。

机械冷库主要相关验收规范及标准：

1.《GB 50274-2010 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

2.《GB 50072-2010 冷库设计规范》

3.《JB/T 9061-2018d 组合式冷库》、《SBJ14-2007 氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范》

4.《GB50235-2010 工业金属管道工程施工规范》

5.《GB50236-2010 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

6.《GB50184-2011 工业金属管道工程验收规范》

（二）气调库验收时应注意：制冷机组应达到技术方案要求的制冷量，装机功率不是越大越好，应考虑合理经济性。要查看保温板检测报告和出厂合格证，库板连接处要做密封处理，防止跑冷。当环境温度不超过35℃时，空库温度从室温降到0℃时间不超过3小时，电控箱应装在通风良好，防雨防晒的位置，电控系统应具备热保护、相序保护。土建施工质量，保温施工质量、工程外观等方面参照有关国家标准或目测、手感等方式验收。验收须提供的相关资料包括：保温材料应提供由检测机构出具的检测报告（复印件）；制冷压缩机组，冷风机、气调设备应提供出厂检验合格证（复印件）；项目竣工检验报告应提供由第三方出具的竣工检验报告，做过气密性处理，出具质量保证书。其它未列指标以设计图纸为准。

气调库主要相关验收规范及标准：

1.《GB 50274-2010 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

2.《GB 50072-2010 冷库设计规范》

3.《DB 37/T 3613—2019 果品气调库管理规范》

4.《SBJ14-2007 氢氯氟烃、氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范》

5.《GB50235-2010 工业金属管道工程施工规范》

6.《GB50236-2010 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

7.《GB50184-2011工业金属管道工程验收规范》

附表3

宁海县农产品田头仓储保鲜冷链设施（预冷及设施设备）

验收表

| 建设单位 |  |
| --- | --- |
| 建设地点 |  |
| 建设类型 | 机械冷藏库 □ 气调贮藏库 □ 简易通风贮藏库 □ 切换式通风贮藏库 □ | 新建总库容（ ）m³： |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号数量 | 单价 | 金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计金额 |
| 是否有三方询价，且价格是正常市场销售价格 （ ） |
| 是否有购买合同且发票抬头和建设主体名称一致 （ ） |
| 是否有支付凭证 （ ） |
| 是否有合格证、说明书、设备铭牌等相关材料 （ ） |
| 验收结论 | 验收组成员签字： 年 月 日 |
| 备 注： 1.配套设备申请仅支持新建冷藏保鲜设施所配套设备。 2.补贴限以下范围：根据产品特性、市场发展和储运加工的实际需要，规模较大的贮藏设施，可配套建设强制通风预冷、差压预冷或真空预冷等预冷设施，配备必要的称量、清洗、分级、检测、信息采集等设备以及新建贮藏设施专用的供配电设备。 3.每台设备均需提供购买合同、支付凭证、设备到货及安装视频(全景和近景，近景中必须清晰显示新购置设备的铭牌），支付凭证日期为项目批准建设日期以后，票据填写的内容与实物必须相符。 |